{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":30,"n_cols":8,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,1,4],[0,5,0,7],[1,5,1,7],[11,0,11,2],[11,3,11,7],[12,0,12,7],[13,1,13,5],[13,6,13,7],[14,1,14,5],[14,6,14,7],[15,1,15,5],[15,6,15,7],[16,1,16,5],[16,6,16,7],[17,1,17,5],[17,6,17,7],[18,1,18,5],[18,6,18,7],[19,1,19,5],[19,6,19,7],[20,1,20,5],[20,6,20,7],[21,1,21,5],[21,6,21,7],[22,1,22,5],[22,6,22,7],[23,1,23,5],[23,6,23,7],[24,1,24,5],[24,6,24,7],[25,1,25,5],[25,6,25,7],[26,1,26,5],[26,6,26,7],[27,1,27,5],[27,6,27,7],[28,1,28,5],[28,6,28,7],[29,0,29,7]]}
["华冶万象公馆水泵询价表",{"$nulls":4},"水泵品牌"]
[]
["序号","项目名称","设备参数","计量单位","工程数量","单价","合价","备注"]
[1,"卧式离心泵","\n1.名称:空调一级冷冻水泵\n2.参数:流量：730m3/h，扬程：185kPa，功率：55kW 3~380V\r\n","台",2]
[2,"卧式离心泵","\n1.名称:空调一级冷冻水泵\n2.参数:流量：420m3/h，扬程：180kPa，功率：30kW 3~380V\r\n","台",10]
[3,"卧式离心泵","\n1.名称:空调二级冷冻水泵\n2.参数:流量：1180m3/h，扬程：270kPa，功率：132kW 3~380V\r\n","台",3]
[4,"卧式离心泵","\n1.名称:地源侧冷却水泵\n2.参数:流量：480m3/h，扬程：360kPa，功率：75kW 3~380V\r\n","台",9]
[5,"卧式离心泵","\n1.名称:冷却水泵PCD-9~10\r\n2.参数:流量：880m3/h，扬程：270kPa，功率：55kW 3~380V\r\n","台",2]
[6,"离心式泵","\n1.名称:冷却塔冷却水泵PCD-6~PCD-8\r\n2.参数:流量：480m3/h，扬程：270kPa，功率：55kW 3~380V\r\n","台",7]
[7,"卧式离心泵","\n1.名称:空调二级冷冻水泵\n2.参数:流量：800m3/h，扬程：240kPa，功率：75kW 3~380V\r\n","台",2]
[8,"卧式离心泵","\n1.名称:空调二级冷冻水泵\n2.参数:流量：700m3/h，扬程：300kPa，功率：90kW 3~380V\r\n","台",2]
["总价"]
["水泵生产企业及设备技术要求"]
["序号","企    业    要    求"]
[1,"企业规模，注册资金"]
[2,"安徽省内业绩"]
[3,"合肥市售后情况介绍"]
[null,"技    术    要    求"]
[1,"电机：采用国际知名品牌电机；"]
[2,"轴承：采用国际知名品牌；"]
[3,"机械密封：采用国际知名品牌，波纹管式机械密封，轴封无泄露，减震方式为弹簧减震器；"]
[4,"泵体：采用金属模具铸造的球墨铸铁； "]
[5,"叶轮：叶轮采用青铜，直接安装在电机轴上； "]
[6,"水泵必须满足绿色节能一级要求。"]
[7,"设备的设计、制造应使其满足设计负荷条件下平稳运行，以消除过多的噪音和震动；"]
[8,"设备生产所用的材料应符合和达到所在国家的材料质量标准，投标人应提供主要设备用料的质量证明文件（包括化学成分、机械性能试验等）和相关的检验、试验规范和标准；"]
[9,"泵在出厂前应进行动平衡实验，并出具每台泵的特性曲线；"]
[10,"投标人提供的设备选型及性能参数至少应包含下列内容：\n电机生产厂家、型号、技术参数、水泵介质、吸入口尺寸、出水口尺寸、工作压力、适于工作温度、噪声值（水泵）、安装底脚尺寸等。"]
[11,"泵在额定工况下运行时，其噪音值应满足：在距离外壳1米处测得的噪声级不应超过国家标准，其实验方法应符合国家标准。"]
["备注：                                                                                                         1、华冶万象公馆地源热泵空调系统即将启动招标，现对项目所采用水泵进行询价。                                                                                         2、此次报价作为我司选择推荐品牌的参考内容之一。若在推荐品牌范围内的，后期正式投标报价不得高于本次报价 ，否则招标人有权更换其它品牌。                                                                                         3、若最终招标水泵数量有所变动，不得影响本次报价的有效性，供货方按要求递交报价表即视为接受本条规定。                                                            4、请按附表详细填写，并加盖单位公章后密封送至合肥市高新区红枫路29号安徽华冶新能源科技有限公司202室。                                                                       5、截至时间：2015年3月25日17:00.联系人：李工 联系电话：0551-65846862"]

{"sheet":"sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}