{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":32,"n_cols":8,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,1,4],[0,5,0,7],[1,5,1,7],[5,0,5,2],[5,3,5,7],[6,0,6,7],[7,1,7,5],[7,6,7,7],[8,1,8,5],[8,6,8,7],[9,1,9,5],[9,6,9,7],[10,1,10,5],[10,6,10,7],[11,1,11,5],[11,6,11,7],[12,1,12,5],[12,6,12,7],[13,1,13,5],[13,6,13,7],[14,1,14,5],[14,6,14,7],[15,1,15,5],[15,6,15,7],[16,1,16,5],[16,6,16,7],[17,1,17,5],[17,6,17,7],[18,1,18,5],[18,6,18,7],[19,1,19,5],[19,6,19,7],[20,1,20,5],[20,6,20,7],[21,1,21,5],[21,6,21,7],[22,1,22,5],[22,6,22,7],[23,1,23,5],[23,6,23,7],[24,1,24,5],[24,6,24,7],[25,1,25,5],[25,6,25,7],[26,1,26,5],[26,6,26,7],[27,1,27,5],[27,6,27,7],[28,1,28,5],[28,6,28,7],[29,1,29,5],[29,6,29,7],[30,1,30,5],[30,6,30,7],[31,0,31,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["华冶万象公馆主机询价表",{"$nulls":4},"主机品牌"]
[]
["序号","项目名称","设备参数","计量单位","工程数量","单价","合价","备注"]
[1,"螺杆式地源（热泵）冷热水机组","\n1.名称:螺杆式地源冷热水机组\n\n2.参数:制冷量：2394kW 制热量：2436kW           \n","台",8]
[2,"离心式冷水机组","\n1.名称:离心式冷水机组\n2.参数:制冷量：4220kW 功率：767kW \n","台",1]
["总价"]
["主机生产企业及设备技术要求"]
["序号","企    业    要    求"]
[1,"企业规模，注册资金"]
[2,"安徽省内业绩"]
[3,"合肥市售后情况介绍"]
[null,"技    术    要    求"]
[1,"工厂内组装成整体并预先进行调试试验。机组应包括机座、蒸发器、冷凝器、压缩机、压缩机电动机、油分离器、压缩机电动机冷却系统、润滑油系统、机组内部制冷剂管路系统、工厂安装的润滑油和制冷剂、减震器、保温措施、控制部件及控制盘（电控柜）、机组内控制及动力接线以及满足机组运行所必需的附件及监测仪表等，并免费提供可能的复检。"]
[2,"机组采用节能环保冷媒R134a满液式，应提供制冷剂和润滑油的首次充注；"]
[3,"投标单位设备选型地源热泵主机制冷量偏离应满足设计图纸及规范要求。主机参数要根据项目实际工况进行修正，机组实际工况下能效比COP>5.5，由国家或国际认可授权的标准测试机构执行认证（CRAA，ISO9001,14004,18001，节能认证），证明符合有关规范和技术要求，并应提交测试报告； "]
[4,"地源系统工作压力及系统承压要求满足设计图纸及规范要求；"]
[5,"冷冻水和冷却水管上配套水流开关；配置应急装置以备突然断电损毁机组；"]
[6,"蒸发器外壳、流量水室、端板、吸气管和辅助管道的外保温层需保证当机组所处环境相对湿度达到76%、干球温度在10~32℃之间时，保温层外表面不结露；"]
[7,"每台机组提供一套减振支座；"]
[8,"机组制冷量需能够在设计图纸及规范要求范围内平稳调节（无级调节），主机为双机头且双机头自行平均运行时间；"]
[9,"机组在突然停电或紧急情况停机时，必须有紧急供油系统保证机组免受损坏；"]
[10,"随机配微处理显示控制中心，其主要功能为对冷水机组进行控制，为机组提供运行控制和对传感器、执行器、继电器及开关的检测。采用触摸式彩色显示屏不小于7英寸，详尽给出所有运行信息和系统参数。可提供：\na 系统运行信息；\nb 靠通用键盘对设定值进行数字编程；\nc 状态信息；\nd 显示紧急/正常停机信息，包括系统状态、系统详情、日期、时间、停机原因和所需的重启方式；\ne 运行程序保存在永久性存储器中，避免断电对已有设定的影响；\nf 提供若干接线条用于所需的现场联锁接线；\ng 提供与现场打印机的接线端口，可以打印输出系统的所有运行数据；\nh 具有与楼宇自动化系统相连的能力，包括：a.遥控启停机组b.远程调节机组的出水温度c.远程调节电流极限设定值d.遥控模式准备启动e.紧急停机触点f.正常停机触点g.运行触点。                                                i  提供无线云服务定时将设备运行情况发送手机"]
[11,"螺杆机组整机运作噪音≤81db（A）；"]
[12,"机组必须配有水泵等的联动控制；"]
[13,"机组显示的温度必须有：地埋管侧进水/出水温度；用户侧进水/出水温度；压缩机温度；环境温度；"]
[14,"主机配有RS485通讯口，MODBUS协议"]
[15,"主机油分率不小于99.9%，气密性单点泄漏量小于等于14g/a；"]
[16,"有电流预防、温度预防、泄露预防、高低压力保护、油位保护、安全阀、断水延时保护、防冻保护、电机过载、相序及缺相保护等；"]
[17,"压缩机采用国际知名一流品牌；"]
[18,"两器要求具备压力容器生产资质单位生产；"]
[19,"电控元件采用国际知名一流品牌。"]
["备注：                                                                                                     1、华冶万象公馆地源热泵空调系统即将启动招标，现对项目所采用主机进行询价。                                                                                    2、此次报价作为我司选择推荐品牌的参考内容之一。若在推荐品牌范围内的，后期正式投标报价不得高于本次报价 ，否则招标人有权更换其它品牌。                                                                                    3、若最终招标主机数量有所变动，不得影响本次报价的有效性，供货方按要求递交报价表即视为接受本条规定。                                                            4、请按附表详细填写，并加盖单位公章后密封送至合肥市高新区红枫路29号安徽华冶新能源科技有限公司202室。                                                                       5、截至时间：2015年3月25日17:00.联系人：李工 联系电话：0551-65846862"]

{"sheet":"sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}